## Tryk <100mbar (GR.A)
Tryktabsberegning efter gasregulativet afsnit A
Gælder for driftstryk mindre end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas | [5 empty] | © Christian Fredberg
| Gastryk start |  | P₁ | [mbar] | 30
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
Gasværdier
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-9] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
| Tilladelig tryktab |  | ∆pt | [mbar] | 2
1 | Tryktab i rørledninger
Indtast værdier i grønne felter
| Ledningslængde |  | L | [m] | 200
| Rørets indv. Diam. |  | Di | [mm] | 20 | (Se fanen "indvendig rørdiameter")
| Gasflow |  | V | [m³n/h] | 0.5
| Ækvivalent sandruhed |  | k | [mm] | 0.02 | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
plastrør, nye
[6 empty] | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| Belastning ud fra gasflow |  | [kW] | 14.1389 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| Flowhastighed i rør |  | [m/s] | 0.44232
Stålrør
[6 empty] | trukne stålrør, nye |  | 0.04
[6 empty] | svejste stålrør, nye |  | 0.1
[6 empty] | svejste stålrør, med afsæt. |  | 0.4
[6 empty] | sandblæste stålrør |  | 0.02
(Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Modstandskoefficient |  | λ |  | 0.019623
| Tryktab per løbende meter |  | ∆P | [mbar] | 0.0019354
| Tryktab over L meter |  | ΔP₁ | [mbar] | 0.38709
2 | Tryktab i enkeltmodstande
| Lysningsdiameter |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Ækvivalent Længde
| Typer af enkeltmodstande |  | INDTAST ANTAL AF ENKELTMODSTANDE I SKEMAET
| Formindskelsesstykke | [8 empty] | 0
| Etagebøjning | [8 empty] | 0
| 90° vinkel | [8 empty] | 0
| 45° vinkel | [8 empty] | 0
| 90° bøjning |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.2
| 45° bøjning | [8 empty] | 0
| 90° T-vinkel, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° T-vinkel, afbøjning | [8 empty] | 0
| 90° rense- T | [8 empty] | 0
| 90° T-stykke, modstrøm | [8 empty] | 0
| T-bøjning, gennemgang | [8 empty] | 0
| T-bøjning, afbøjning | [8 empty] | 0
| Rensebøjning | [8 empty] | 0
| T-stykke, modstrøm | [8 empty] | 0
| 90° kryds, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° kryds, afbøjning | [8 empty] | 0
| 90° rensekryds, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° rensekryds, afbøjning | [8 empty] | 0
| Kuglehane |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.6
| Vinkelhane | [8 empty] | 0
| ventil |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3
[7 empty] | Samlet ekvivalent længde |  | [m] | 4.1
| Tryktab over enkeltmodstande |  | ∆P₂ | [mbar] | 0.0079353
3 | Trykændring på grund af højdeforskel
| Resulterende højdeforskel for strengen |  |  | [m] | 12
| Tryktab på grund af højdeforskel |  | ∆P₃ | [mbar] | 1.56
Samlet tryktab for strengen
| Belastning | Rørdiameter |  | ΔP₁ | ΔP₂ | ΔP₃ | SUM ΔP | Start tryk P | Slut tryk p
| [kW] | [mm] |  | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| 14.1389 | 20 |  | 0.38709 | 0.0079353 | 1.56 | 1.955 | 30 | 28.045
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok

## Tryk >100 mbar (GR.B-4)
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas |  |  | (kun et kryds!) |  |  | © Christian Fredberg
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 2000
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] |  | 1.9231
|  |  | Qn | [kW] | 50 | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
| Installation i bygning |  | x
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 15
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 400 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 0.67625 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 50
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 3.9918
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 15.0177
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 14
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 14
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 1744.7673
| Reynolds tal |  | Re | - | 42139.0495 | 0
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.002 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 13.1092 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.2346 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 11.4776
| F4 |  |  |  | 11.4441 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 11.4487 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 11.448 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 11.4481 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 11.4481 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 11.4481 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 11.4481 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 665.6394
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 3.9918
Tryktab for stort. Gå til pkt 4. nedenfor
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 4.4198
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 25.6
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 0.36513
| Reynolds tal |  | Re | - | 6570.6693
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 10.4257 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 8.7975 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 9.0712
| F4 |  |  |  | 9.0221 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 9.0308 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 9.0292 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 9.0295 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 9.0294 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 9.0295 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 9.7342 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 0.088045
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## indvendig diameter
Rørdimension | mm (") | ø8 x 0,8 | ø10 x 0,8 | ø12 x 1,0 | ø15 x 1,0 | ø15 (1/2") | ø18 x 1,0 | ø22 x 1,0 (3/4") | ø25 (1") | ø28 x 1,2 | ø35 x 1,5 (1 ¼") | ø42 x 1,5 | ø40 (1½") | ø50 (2")
Indvendig diameter | mm | 6.4 | 8.4 | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 25.6 | 32 | 39 | 40 | 50

## gashastighed
Kontrol af Gashastighed ved et givet flow og Rørdimension
Indtast værdier i grønne felter
Rørets indv. Diam. | Di | [mm] | 40
Gasflow | Qn | [m³n/h] | 12
Temperatur | t | [°C] | 15
Gastryk start (overtryk) | P | [mbar] | 30
Beregnet Gasflow | Q | [m³/h] | 12.2906
Gashastighed i rør | [m/s] | 2.6539 |  | MAKSIMAL tilladelig gashastighed | [m/s]
|  |  |  | Rørinstallation under terræn | 25
|  |  |  | Rørinstallation over terræn | 20
|  |  |  | Rørinstallation i bygninger | 15

## EKS 1 side 145 B-4
Eksempel 1 side 145 Gasreglement Afsnit B-4
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Propan
| Naturgas | x |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 3600
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] | 1000 | 1000
|  |  | Qn | [kW] |  | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
| Installation i bygning |  | x
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 15
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 400 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 43700
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 39500
| Relativ densitet |  | d | [-] | 0.61
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 1.06
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 0.82
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 229.3359 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 10972.2222
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 73.5103
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 15.0177
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 40
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal | 4
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal | 4
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 54.7021
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 222.6721
| Reynolds tal |  | Re | - | 352280.2203 | 352280.2203
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 14.7412 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 13.6446 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 13.7267
| F4 |  |  |  | 13.7204 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 13.7209 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 13.7209 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 13.7209 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 13.7209 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 13.7209 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 13.7209 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 59.1387
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 73.5103
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 50.1546
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 74
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 14.8196
| Reynolds tal |  | Re | - | 349949.0056
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 14.7464 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 13.6421 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 13.7253
| F4 |  |  |  | 13.7189 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 13.7194 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 13.7193 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 13.7193 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 13.7193 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 13.7193 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 13.721 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 59.35
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## EKS 2 side 146 B-4
Eksempel 2 side 146 Gasreglement Afsnit B-4
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Propan
| Naturgas | x |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 100
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] | 60 | 60
|  |  | Qn | [kW] |  | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
Installation i bygning
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  | 10 | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 10
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 5 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 43700
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 39500
| Relativ densitet |  | d | [-] | 0.61
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 1.06
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 0.82
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 57.5425 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 658.3333
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 45.0975
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 10.0118
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 100
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 100
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 70.5197
| Reynolds tal |  | Re | - | 34453.6852 | 34453.6852
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.08 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 12.0906 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 10.7579 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 10.911
| F4 |  |  |  | 10.8927 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 10.8949 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 10.8946 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 10.8947 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 10.8947 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 10.8947 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 10.8947 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 29.7066
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 45.0975
Tryktab for stort. Gå til pkt 4. nedenfor
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 64.4063
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 65
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 4.8194
| Reynolds tal |  | Re | - | 23904.209
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.08 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 12.0298 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 10.4165 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 10.631
| F4 |  |  |  | 10.6009 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 10.6051 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 10.6045 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 10.6046 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 10.6046 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 10.6046 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 10.9295 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 4.9232
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## EKS 3 side 147 B-4
Eksempel 3 side 147 Gasreglement Afsnit B-4
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Propan
| Naturgas | x |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 8000
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] | 5000 | 5000
|  |  | Qn | [kW] |  | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
Installation i bygning
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  | 10 | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 10
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 600 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 43700
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 39500
| Relativ densitet |  | d | [-] | 0.61
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 1.06
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 0.82
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 586.0806 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 54861.1111
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 143.9251
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 10.0118
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 217
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 217
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 392.3157
| Reynolds tal |  | Re | - | 899642.5146 | 899642.5146
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 15.985 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 14.8983 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 14.9709
| F4 |  |  |  | 14.9659 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 14.9663 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 14.9663 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 14.9663 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 14.9663 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 14.9663 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 14.9663 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 87.5749
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 143.9251
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 97.945
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 144.7
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 9.9049
| Reynolds tal |  | Re | - | 894824.6861
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 15.9898 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 14.8967 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 14.97
| F4 |  |  |  | 14.965 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 14.9653 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 14.9653 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 14.9653 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 14.9653 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 14.9653 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 14.9663 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 88.4483
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## gul
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas |  |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 1500
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] |  | 24.2308
|  |  | Qn | [kW] | 630 | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Installation under terræn |  | x
Installation over terræn
Installation i bygning
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 25
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 400 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 10.2249 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 630
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 12.0231
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 25.0295
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 26
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal | 3
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal | 1
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 28.104
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 2691.8014
| Reynolds tal |  | Re | - | 176280.2915 | 0
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 11.9844 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.5958 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 11.6121
| F4 |  |  |  | 11.6114 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 11.6115 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 11.6114 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 11.6114 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 11.6114 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 11.6114 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 11.6114 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 998.2519
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 12.0231
Tryktab for stort. Gå til pkt 4. nedenfor
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 14.4362
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 15
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 16.0806
| Reynolds tal |  | Re | - | 141295.6731
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 12.2732 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.7227 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 11.753
| F4 |  |  |  | 11.7513 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 11.7514 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 11.7514 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 11.7514 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 11.7514 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 11.7514 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 11.6056 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 342.9879
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## grøn
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas |  |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 1500
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] | 5 | 5
|  |  | Qn | [kW] |  | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
| Installation i bygning |  | x
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 15
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 400 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 2.1099 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 130
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 7.0509
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 15.0177
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 2
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal | 1
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 2.1763
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 127.957
| Reynolds tal |  | Re | - | 62027.0014 | 62027.0014
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 10.9677 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 10.4978 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 10.5244
| F4 |  |  |  | 10.5228 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 10.5229 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 10.5229 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 10.5229 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 10.5229 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 10.5229 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 10.5229 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 57.7777
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 7.0509
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 4.7883
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 10
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 7.466
| Reynolds tal |  | Re | - | 43734.375
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 11.3414 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 10.5773 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 10.6397
| F4 |  |  |  | 10.6345 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 10.6349 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 10.6349 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 10.6349 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 10.6349 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 10.6349 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 10.5166 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 10.4585
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## blå
Tryktabsberegning efter gasregulativet afsnit A
Gælder for driftstryk mindre end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
Naturgas
| Gastryk start |  | P₁ | [mbar] | 30
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
Gasværdier
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-9] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
| Tilladelig tryktab |  | ∆pt | [mbar] | 2
1 | Tryktab i rørledninger
Indtast værdier i grønne felter
| Ledningslængde |  | L | [m] | 13
| Rørets indv. Diam. |  | Di | [mm] | 25 | (Se fanen "indvendig rørdiameter")
| Gasflow |  | V | [m³n/h] | 5
| Ækvivalent sandruhed |  | k | [mm] | 0.02 | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
plastrør, nye
[6 empty] | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| Belastning ud fra gasflow |  | [kW] | 141.3889 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| Flowhastighed i rør |  | [m/s] | 2.8309
Stålrør
[6 empty] | trukne stålrør, nye |  | 0.04
[6 empty] | svejste stålrør, nye |  | 0.1
[6 empty] | svejste stålrør, med afsæt. |  | 0.4
[6 empty] | sandblæste stålrør |  | 0.02
(Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Modstandskoefficient |  | λ |  | 0.018599
| Tryktab per løbende meter |  | ∆P | [mbar] | 0.060112
| Tryktab over L meter |  | ΔP₁ | [mbar] | 0.78145
2 | Tryktab i enkeltmodstande
| Lysningsdiameter |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Ækvivalent Længde
| Typer af enkeltmodstande |  | INDTAST ANTAL AF ENKELTMODSTANDE I SKEMAET
| Formindskelsesstykke | [8 empty] | 0
| Etagebøjning | [8 empty] | 0
| 90° vinkel | [8 empty] | 0
| 45° vinkel | [8 empty] | 0
| 90° bøjning |  | 2 | [6 empty] | 0.2
| 45° bøjning | [8 empty] | 0
| 90° T-vinkel, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° T-vinkel, afbøjning | [8 empty] | 0
| 90° rense- T | [8 empty] | 0
| 90° T-stykke, modstrøm | [8 empty] | 0
| T-bøjning, gennemgang | [8 empty] | 0
| T-bøjning, afbøjning | [8 empty] | 0
| Rensebøjning | [8 empty] | 0
| T-stykke, modstrøm | [8 empty] | 0
| 90° kryds, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° kryds, afbøjning | [8 empty] | 0
| 90° rensekryds, gennemgang | [8 empty] | 0
| 90° rensekryds, afbøjning | [8 empty] | 0
| Kuglehane | [8 empty] | 0
| Vinkelhane | [8 empty] | 0
| ventil | [8 empty] | 0
[7 empty] | Samlet ekvivalent længde |  | [m] | 0.2
| Tryktab over enkeltmodstande |  | ∆P₂ | [mbar] | 0.012022
3 | Trykændring på grund af højdeforskel
| Resulterende højdeforskel for strengen |  |  | [m] | 6
| Tryktab på grund af højdeforskel |  | ∆P₃ | [mbar] | 0.78
Samlet tryktab for strengen
| Belastning | Rørdiameter |  | ΔP₁ | ΔP₂ | ΔP₃ | SUM ΔP | Start tryk P | Slut tryk p
| [kW] | [mm] |  | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| 141.3889 | 25 |  | 0.78145 | 0.012022 | 0.78 | 1.5735 | 30 | 28.4265
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok

## pink
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas |  |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 110
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] |  | 19.2308
|  |  | Qn | [kW] | 500 | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
| Installation i bygning |  | x
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 15
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 50 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 18.2769 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 500
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 20.7522
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 15.0177
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 12
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal | 2
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal | 1
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 15.1128
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 134.0472
| Reynolds tal |  | Re | - | 81056.0802 | 0
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.02 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 13.2756 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.8941 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 12.0362
| F4 |  |  |  | 12.0211 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 12.0227 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 12.0225 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 12.0225 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 12.0225 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 12.0225 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 12.0225 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 46.3699
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 20.7522
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 20.4417
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 25
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 10.3479
| Reynolds tal |  | Re | - | 67283.6538
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.02 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 13.2927 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.7355 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 11.9097
| F4 |  |  |  | 11.8893 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 11.8917 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 11.8914 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 11.8914 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 11.8914 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 11.8914 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 12.0365 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 18.9155
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok

## orange
Beregning af mindste rørdiameter ud fra tilladelig tryktab og gashastighed (Gasreglement afsnit B)
Gælder for driftstryk større end 100 mbar
Indtastning i grønne felter
Gastype
Angiv gastype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
| Propan | x
| Naturgas |  |  | (kun et kryds!)
Installationsforhold
| Gastryk start (overtryk) |  | P | [mbar] | 110
| Temperatur |  | t | [°C] | 15
| Gasflow |  | Qn | [m³n/h] |  | 7.6923
|  |  | Qn | [kW] | 200 | Indtast værdien i ENTEN [m³n/h] ELLER [kW]
Angiv installationstype ved at sætte x i tilhørende grøn felt
Installation under terræn
Installation over terræn
| Installation i bygning |  | x
| Indtast maks. Tilladelig gashastighed |  |  | (Hvis krav er skærpet i forhold normale regler)
| Maksimal tilladelig gashastighed |  | [m/s] | 15
| Maksimal tilladelig tryktab | Δpt | [mbar] | 50 | indtast ud fra trykklasse |  | Trykklasse | Maks. Tilladeligt tryktab
[7 empty] | 100mbar - 1 bar | 50 mbar
[7 empty] | 1 bar - 4 bar | 400 mbar
| Gasværdier | [5 empty] | 4 bar - 16 bar | 10% af minimum driftstryk
| Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 101800
| Nedre brændværdi |  | Hn | [kJ/m³] | 93600
| Relativ densitet |  | d | [-] | 1.555
| Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | η | [bar*s*10E-10] | 0.8
| Gassens massefylde |  | ϱ | [kg/m³] | 2.02
Trin 1 | Beregning af gasflow ud fra tryk og temperatur
| Beregnet Gasflow |  | Q | [m³/h] | 7.3108 | Beregnet ud fra Nedre Brændværdi
| Belastning ud fra gasflow |  |  | [kW] | 200
Trin 2 | Beregning af foreløbig rørdiameter Df ud fra Q og tilladelig gashastighed
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 13.1248
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 15.0177
Beregning af ækvivalent ledningslængde
| Rørlængde i lige meter |  | [m] | 24
| Sædeventil, normal |  | antal
| Sædeventil, strømventil |  | antal
| Kugle- el. butterflyventil, fuldboret |  | antal
| Skydeventil |  | antal
| Hane |  | antal
| Bøjning, Radius = 1 x Diameter |  | antal | 3
| Bøjning, Radius = 2-3 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 4 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 5 x Diameter |  | antal
| Bøjning, Radius = 10 x Diameter |  | antal
| Svejst T-stykke |  | antal
| Slangekobling |  | antal
| Lige kobling |  | antal
| Ækvivalent ledningslængde |  | L | [m] | 24.9844
Trin 3 | Kontrol af tryktab ved brug af foreløbig rørdiameter
| Beregnet foreløbigt tryktab |  | ΔPf | [mbar] | 350.3889
| Reynolds tal |  | Re | - | 51264.3663 | 0
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.02 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 12.5192 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 11.2393 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 11.3749
| F4 |  |  |  | 11.36 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 11.3616 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 11.3614 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 11.3615 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 11.3615 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 11.3615 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 11.3615 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 135.7226
| Beregnet foreløbig rørdiameter |  | Df | [mm] | 13.1248
Tryktab for stort. Gå til pkt 4. nedenfor
Hvis rørdiameter er OK, skal du ikke anvende trin 4
Trin 4 | Tryktab ved brug af ny rørdiameter (Kun hvis rørdiameter i trin 3 er for lille)
| Ny rørdiameter (automatisk forestået) |  | Di | [mm] | 16.0262
| Ny rørdiameter (indtast værdi ) |  | Di | [mm] | 20
| Flowhastighed i rør |  | v | [m/s] | 6.4674
| Reynolds tal |  | Re | - | 33641.8269
| Ækvivalent ruhedsfaktor |  | k | mm | 0.04 |  | Find rørtype og tilhørende k-værdi
[7 empty] | Rørtype |  | Ækv. sandruhed k
| Beregning af Transmissionsfaktor F | [5 empty] | plastrør, nye
| F1 |  |  |  | 11.965 |  | PE, diameter<200mm |  | 0.01
| F2 |  |  |  | 10.6928 |  | PE diameter>200 mm |  | 0.05
| F3 |  |  |  | 10.8362
| F4 |  |  |  | 10.8194 |  | Stålrør
| F5 |  |  |  | 10.8214 |  | trukne stålrør, nye |  | 0.04
| F6 |  |  |  | 10.8212 |  | svejste stålrør, nye |  | 0.08
| F7 |  |  |  | 10.8212 |  | svejste stålrør, med afsætning |  | 0.4
| F8 |  |  |  | 10.8212 |  | sandblæste stålrør |  | 0.02
| F9 |  |  |  | 10.8212 |  | Kobberrør |  | 0.002
| F10 |  |  |  | 10.9722 |  | (Gasreglement A, Bilag 9A side 167)
| Beregnet tryktab |  | Δp | [mbar] | 18.375
Tryktab mindre end tilladeligt tryktab. Rørdiameter ok
Flowhastighed mindre end maksimal tilladelig. Rørdiameter ok